## 铝单板安装配件计算

基本参数：

1：计算点标高：60m；

2：立柱计算间距：B1=1100mm；

3：横梁计算分格尺寸：宽×高=B×H=1100mm×1380mm；

4：幕墙立柱跨度：L=3000mm，短跨L1=700mm，长跨L2=2300mm；

5：板块配置：铝单板；

6：龙骨材质：立柱为：6063-T5；横梁为：6063-T5；

7：立柱与主体连接钢角码壁厚：6mm；

8：立柱与主体连接螺栓公称直径：12mm；

9：立柱与横梁连接处铝角码厚度：5mm；

10：横梁与角码连接螺栓公称直径：6mm；

11：立柱与角码连接螺栓公称直径：6mm；

12：立柱受力模型：双跨；

13：连接形式：螺栓连接；

因为B≤H，所以本处幕墙横梁按三角形荷载模型进行设计计算：

### 横梁与角码间连接

(1)风荷载作用下横梁剪力设计值(按三角形分布)：

Vw=1.4wkB2/4

=1.4×0.00113×11002/4

=478.555N

(2)地震作用下横梁剪力标准值(按三角形分布)：

VEk=βEαmaxGk/A×B2/4

=5.0×0.16×0.0003×11002/4

=72.6N

(3)地震作用下横梁剪力设计值：

VE=1.3VEk

=1.3×72.6

=94.38N

(4)连接部位总剪力N1：

采用Sw+0.5SE组合：

N1=Vw+0.5VE

=478.555+0.5×94.38

=525.745N

(5)连接螺栓计算：

Nv1b：螺栓受剪承载能力设计值(N)；

nv1：剪切面数：取1；

d：螺栓杆直径：6mm；

fv1b：螺栓连接的抗剪强度设计值，对奥氏体不锈钢（A50）取190MPa；

Nv1b=nv1πd2fv1b/4

=1×3.14×62×190/4

=5369.4N

Nnum1：螺栓个数：

Nnum1=N1/Nv1b

=525.745/5369.4

=0.098个      实际取2个

(6)连接部位横梁型材壁抗承压能力计算：

Nc1：连接部位幕墙横梁型材壁抗承压能力设计值(N)；

Nnum1：横梁与角码连接螺栓数量：2个；

d：螺栓公称直径：6mm；

t1：连接部位横梁壁厚：3mm；

fc1：型材抗压强度设计值，对6063-T5取185MPa；

Nc1=Nnum1dt1fc1

=2×6×3×185

=6660N

6660N≥525.745N

强度可以满足!

### 角码与立柱连接

(1)自重荷载计算：

N2k：自重荷载标准值(N)：

B：横梁宽度(mm)；

Hg：横梁受自重荷载分格高(mm)；

N2k=0.0003×B×Hg/2

=0.0003×1100×1380/2

=227.7N

N2：自重荷载(N)：

N2=1.2×N2k

=1.2×227.7

=273.24N

(2)连接处组合荷载N：

采用SG+Sw+0.5SE

N=(N12+N22)1/2

=(525.7452+273.242)0.5

=592.51N

(3)连接处螺栓强度计算：

Nv2b：螺栓受剪承载能力设计值(N)；

nv2：剪切面数：取1；

d：螺栓杆直径：6mm；

fv2b：螺栓连接的抗剪强度设计值，对奥氏体不锈钢（A50）取190MPa；

Nv2b=nv2πd2fv2b/4

=1×3.14×62×190/4

=5369.4N

Nnum2：螺栓个数：

Nnum2=N/Nv2b

=592.51/5369.4

=0.11个      实际取2个

(4)连接部位立柱型材壁抗承压能力计算：

Nc2：连接部位幕墙立柱型材壁抗承压能力设计值(N)；

Nnum2：连接处螺栓个数；

d：螺栓公称直径：6mm；

t2：连接部位立柱壁厚：3mm；

fc2：型材的承压强度设计值，对6063-T5取185MPa；

Nc2=Nnum2dt2fc2

=2×6×3×185

=6660N

6660N≥592.51N

强度可以满足!

(5)连接部位铝角码壁抗承压能力计算：

Nc3：连接部位幕墙铝角码壁抗承压能力设计值(N)；

Nnum2：连接处螺栓个数；

d：螺栓公称直径：6mm；

t3：角码壁厚：5mm；

fc3：型材的承压强度设计值，对6063-T5取185MPa；

Nc3=Nnum2dt3fc3

=2×6×5×185

=11100N

11100N≥592.51N

强度可以满足!

### 立柱与主结构连接

(1)连接处水平剪切总力计算：

对双跨梁，中支座反力R1，即为立柱连接处最大水平剪切总力。

qw：风荷载线分布集度设计值(N/mm)；

qw=1.4wkB1

=1.4×0.00113×1100

=1.74N/mm

qE：地震作用线分布集度设计值(N/mm)；

qE=1.3βEαmaxGk/A×B1

=1.3×5.0×0.16×0.0004×1100

=0.458N/mm

采用Sw+0.5SE组合：

q=qw+0.5×qE

=1.74+0.5×0.458

=1.969N/mm

N1：连接处水平剪切总力(N)；

R1：中支座反力(N)；

N1=R1=qL(L12+3L1L2+L22)/8L1L2

=1.969×3000×(7002+3×700×2300+23002)/8/700/2300

=4865.937N

(2)连接处重力总力：

NGk：连接处自重总值标准值(N)：

B1：立柱计算间距(mm)；

L：立柱跨度(mm)；

NGk=0.0004×B1L

=0.0004×1100×3000

=1320N

NG：连接处自重总值设计值(N)：

NG=1.2NGk

=1.2×1320

=1584N

(3)连接处总剪力：

N：连接处总剪力(N)：

N=(N12+NG2)0.5

=(4865.9372+15842)0.5

=5117.265N

(4)螺栓承载力计算：

Nv3b：螺栓受剪承载能力设计值(N)；

nv3：剪切面数：取2；

d：螺栓杆直径：12mm；

fv3b：螺栓连接的抗剪强度设计值，对奥氏体不锈钢（A50）取190MPa；

Nv3b=nv3πd2fv3b/4

=2×3.14×122×190/4

=42955.2N

Nnum3：螺栓个数：

Nnum3=N/Nv3b

=5117.265/42955.2

=0.119个      实际取2个

(5)立柱型材壁抗承压能力计算：

Nc4：立柱型材壁抗承压能力(N)：

Nnum3：连接处螺栓个数；

d：螺栓公称直径：12mm；

t2：连接部位立柱壁厚：3mm；

fc4：型材的承压强度设计值，对6063-T5取185MPa；

Nc4=2×Nnum3dt2fc4

=2×2×12×3×185

=26640N

26640N≥5117.265N

强度可以满足要求!

(6)钢角码型材壁抗承压能力计算：

Nc5：钢角码型材壁抗承压能力(N)：

Nnum3：连接处螺栓个数；

d：连接螺栓直径：12mm；

t4：幕墙钢角码壁厚：6mm；

fc5：钢角码的抗压强度设计值，对Q235取305MPa；

Nc5=2×Nnum3dt4fc5

=2×2×12×6×305

=87840N

87840N≥5117.265N

强度可以满足要求!

### 埋件螺栓选用说明

工程选用的是槽式埋件，埋件固定在主体结构上，承受立柱传递来的荷载。

荷载由2个M8普通碳钢（C级）承受，M8普通碳钢（C级）抗剪强度设计值为140MPa，抗拉强度设计值为170MPa，有效面积A=36.59mm2。

### 螺栓计算

单个M8普通碳钢（C级）承受拉应力计算值为(公式中参数d为槽型埋件的半高)：

ftb=(N+M/d)/2A

=(4865.937+126720/25)/2/36.59

=135.758MPa≤170MPa

所以抗拉强度螺栓抗拉强度满足要求！

单个M8普通碳钢（C级）承受剪应力：

fvb=V/2A

=1584/2/36.59

=21.645MPa≤140MPa

所以抗剪强度螺栓抗剪强度满足要求！

### 埋件局部(螺栓孔壁)承压计算

d：螺栓的直径，取d=8mm；

t：埋件与螺栓连接面的壁厚，取t=6mm；

Nc：埋件局部承压能力；

fc：埋件抗压强度设计值，取305MPa；

Nc=d·t·fc

=8×6×305

=14640N≥V/2

埋件局部承压满足设计要求。

### 槽式埋件锚筋承载力计算

槽式埋件如果要保证不被破坏，需要保证埋件上的受力的锚筋不被破坏。

(1)锚筋的力学性能

单个锚筋截面积：A=96mm2

单个锚筋抗弯距：W=388mm3

(2)锚筋承载力计算

一个埋件上的锚筋为n=3个；

单个锚筋承受的拉应力为：

σ=(N/A+M/W))/n

=(4865.937/96+126720/388)/3

=125.762MPa≤fa=215MPa

锚筋的抗拉强度满足设计要求。

单个锚筋承受的剪应力：

τ=V/nA

=1584/3/96

=5.5MPa≤τa=125MPa

锚筋的抗剪强度满足设计要求。

### 混凝土承载力计算

单个锚筋在混凝土中的剪切面是一个圆锥面，主体结构混凝土采用等级为C30，抗拉强度ft=1.43MPa。

剪切面积

A=π·r·l

=π×50×(502+852)0.5

=15482.62mm2

单个锚筋的承载力

F=ft·A

=1.43×15482.62

=22140.147N

采用槽式埋件3个锚筋，则槽埋件承载力：

P=0.6×n×F

=0.6×3×22140.147

=39852.265N≥4865.937N

由计算可知，槽式埋件混凝土承载力可以满足设计要求。

## 铝单板幕墙幕墙胶类及伸缩缝计算

基本参数：

1：计算点标高：60m；

2：板块分格尺寸：1380mm×1100mm；

3：幕墙类型：铝单板幕墙；

4：年温温差：80℃；

### 立柱连接伸缩缝计算

为了适应幕墙温度变形以及施工调整的需要，立柱上下段通过插芯套装，留有一段空隙--伸缩缝(d)，d值按下式计算：

d≥αΔｔL+d1+d2

上式中：

d：伸缩缝计算值(mm)；

α：立柱材料的线膨胀系数，取2.3×10-5；

△ｔ：温度变化,取80℃；

L：立柱跨度(mm)；

d1：施工误差，取3mm；

d2：考虑其它作用的预留量，取2mm；

d=αΔｔL+d1+d2

=0.000023×80×3000+3+2

=10.52mm

实际伸缩空隙d取20mm，满足设计要求。

### 耐侯胶胶缝计算

ws：胶缝宽度计算值(mm)；

α：板块材料的线膨胀系数，为2.3×10-5；

△ｔ：温度变化,取80℃；

b：板块的长边长度(mm)；

δ：耐候硅酮密封胶的变位承受能力：25%

dc：施工偏差，取3mm；

dE：考虑其它作用的预留量，取2mm；

ws=α△ｔb/δ+dc+dE        ……附4.1[JGJ102-2003]

=0.000023×80×1380/0.25+3+2

=15.157mm

实际胶缝取16mm，满足设计要求。